UNDERHÅLLS INSTRUCTION

- 1 gång per 6 månader skall jordfelsbrytare i elskåp testas via testknap.

- Rökdetektorer skal rengöras 1 gång per år.

- Nödbelysning

- Driften av nödbelysningssystemet i batteriläge ska testas en gång i månaden, och samtidigt testas nödläget för varje armatur varje månad genom att byta armatur till batteriförsörjning, och synligheten, renheten och funktionen hos armaturerna inspekteras

- En gång per år ska hela testet på 1 timme, eller en separat bestämd längre tid, göras genom att byta till batterimatning

- Batteriets livstid är ca. 4 år, och av superkondensatorn ca. 10 år, under normala förhållanden. Säkerhetskopieringskällan måste bytas ut när armaturen inte längre arbetar under önskad tid, på 1 eller 3 timmar. Armaturen eller armatorns ljuskälla måste bytas ut när armaturen inte längre uppfyller de krav som ställs på den